Panki, dnia 05.01.2010 r.

Nr 341-10-3/2009

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa Sali Gimnastycznej w Pankach                            przy ul. Ogrodowej, działka nr ewid. 413/4”.

Niniejszym przekazuję odpowiedź na zapytanie uczestników postępowania jak wyżej z prośbą o ich uwzględnienie podczas przygotowywania ofert przetargowych:

Pytanie 1: W projekcie instalacji elektrycznych ( dział 4.3. i 4.4. ) napisano, że instalację w całym obiekcie należy wykonać z zastosowaniem rurek elektroinstalacyjnych stalowych prowadzonych na uchwytach,
natomiast w przedmiarze robót instalacji elektrycznych zastosowanie rurek stalowych zostało przewidziane tylko dla głównych linii zasilających. Instalacja oświetlenia oraz gniazd wtykowych w przedmiarze jest wykonana
przewodami n.t. na uchwytach.

Proszę o wyjaśnienie powyższej rozbieżności.

Odpowiedź :

Instalacja oświetleniowa oraz gniazd wtykowych należy wykonać zgodnie z projektem z zastosowaniem rurek elektroninstalacyjnych stalowych w zakresie opisanym w projekcie. W przedmiarze wystąpiła pomyłka.

W pkt.42.d4 należy przyjąć KNR 5-08 0102-03+KNR 5-08 0113-01 "Montaż uchwytów pod rury stalowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych                    w podłożu betonowym. Rury stalowo-pancerne śr. do 16mm układane n.t. na gotowym podłożu pojedynczo".

W pkt.43.d4 należy przyjąć KNR 5-08 0207-03 "Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-24/Al-40 mm2) wciągane do rur. Przewód YDYżo 5x2,5mm2"

W pkt.45.d4 należy przyjąć KNR 5-08 0207-02 "Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm2) wciągane do rur. Przewód YDYżo 4x2,5mm2"

W pkt.65.d5 należy przyjąć KNR 5-08 0102-03+KNR 5-08 0113-01 "Montaż uchwytów pod rury stalowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych                   w podłożu betonowym. Rury stalowo-pancerne śr. do 16mm układane n.t. na gotowym podłożu pojedynczo".

W pkt.66.d5 należy przyjąć KNR 5-08 0207-03 "Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-24/Al-40 mm2) wciągane do rur. Przewód YDYżo 5x2,5mm2"

Pytanie 2:  Proszę o wyjaśnienie oznaczenia podstawy wyceny "KNR-W 5-08 0403-10 z.o.9901-5" poz. 29 d.5 - przedmiar robót instalacji p.poż., alarmowych, sygnalizacyjnych.

Odpowiedź:
Dział 5 – dotyczy tablicy wyników.

Poz.29 d.5 dotyczy dostawy i montażu tablicy wyników wg projektu

Pytanie 3: Prosimy o uzupełnienie zamieszczonej na stronie urzędu dokumentacji projektowej o następujące elementy:

1. Projekt wykonawczy architektury:

- PW_AR_07 Otworowanie stropu z parterem

- PW_AR_08 Otworowanie dachu

- PW_AZ.01 Zestawienie drzwi

- PW_AZ.05 Zestawienie klap dymowych

Odpowiedź:
Rysunki PW_AR_07 - otworowanie stropu nad parterem  i PW_AR_08 - otworowanie dachu omyłkowo znalazły się w spisie rysunków dokumentacji wykonawczej w branży architektonicznej. Informacje dotyczące otworowania dachu znajdują się na rysunku PW_AR_03- rzut dach, zaś rysunek z otworowaniem stropu nad parterem zostanie dostarczony w trakcie realizacji obiektu. Rysunki PW_AZ.01 oraz PW_AZ.05 zostały umieszczone na stronie urzędu jako „RYSUNKI UZUPEŁNIAJĄCE”

Pytanie 4: Do projektu wentylacji mechanicznej nie dołączono zestawienia materiałów. Prosimy o dołączenie w/w zestawienia.

Odpowiedź: Na stronie gminy w pliku Projekt Wyk INSTALACJE SANITARNIE 1  jest plik Lista części. Ze względu na polskie znaki w nazwie pliku, może się on nie otwierać. Należy z nazwy pliku usunąć polskie znaki lub otworzyć ten z załącznika. W załączniku lista elementów.

Pytanie 5: W projekcie instalacji wod-kan występują 4 pisuary natomiast w przedmiarze podane są dwa. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź: Ze względu na dublowanie się ilości pisuarów usunięto je z przedmiarów sanitarnych i znajdują się one w przedmiarze budowlanym.

Pytanie 6: W przedmiarze budowlanym w rozdziale 14 podano 16 umywalek, 16 baterii umywalkowych, 16 WC na stelażu oraz 5 pisuarów na stelażu. W projekcie podano 21 umywalek oraz 21 baterii umywalkowych, 18 WC typu „kompakt” oraz 4 pisuary – całe wyposażenie podane jest w przedmiarze instalacji wod-kan. Czego dotyczy wyposażenie sanitarne podane w rozdziale 14 przedmiaru budowlanego oraz czy należy je ująć                        w wycenie?

Odpowiedź: Ze względu na dublowanie się ilości umywalek, baterii umywalkowych itp. usunięto je                           z przedmiarów sanitarnych i znajdują się one w przedmiarze budowlanym.

Pytanie 7: Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej rysunków wykonawczych dźwigarów z drewna klejonego oraz płatwii wraz ze specyfikacją – aby wycenić takie poważne elementy konstrukcyjne trzeba mieć rysunki tych dźwigarów. Rzuty i przekroje nie są wystarczającym materiałem do wyceny.

Odpowiedź: Konstrukcję dachu oraz jej elementy pokazano na rysunkach: PW_K.4, PW_K.13.1, PW_K.13.2, PW_K.13.3, PW_K.13.4, PW_K.14.1, PW_K.14.2, PW_K.14.3, PW_K.14.4.

Pytanie 8: Czy wytypowany do wykonania zamówienia kierownik budowy musi posiadać doświadczenie                 w realizacji hal sportowych czy też wystarczające jest zrealizowanie przez niego obiektów kubaturowych oraz hal przemysłowych?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga od wykonawców (podmiotów składających oferty) wykazania się doświadczeniem w realizowaniu hal sportowych (sal gimnastycznych), natomiast kierownik budowy zatrudniony przez oferenta nie musi spełniać tego warunku, musi posiadać uprawnienia budowane bez ograniczeń do funkcji kierownika budowy i robót w odpowiedniej branży.

Pytanie 9: Prosimy o uzupełnienie zamieszczonej na stronie internetowej brakującej dokumentacji projektowej. Pomimo odpowiedzi z dnia 28.12.2009 r., że brakujące rysunki zostały umieszczone jako „rysunki uzupełniające” , nadal brakuje rysunków :

- PW-AR.06 – Rzuty z kolorystyka wnętrz

- PW-AR.07 – otworowanie stropu nad parterem

- PW-AR.08 – otworowanie dachu

- PW-AZ.01 – zestawienie drzwi

- PW-AZ.05 – zestawienie klap dymowych

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji

Odpowiedź: Rysunki PW_AR_07 - otworowanie stropu nad parterem  i PW_AR_08 - otworowanie dachu omyłkowo znalazły się w spisie rysunków dokumentacji wykonawczej w branży architektonicznej. Informacje dotyczące otworowania dachu znajdują się na rysunku PW_AR_03- rzut dach, zaś rysunek z otworowaniem stropu nad parterem zostanie dostarczony w trakcie realizacji obiektu. Natomiast rysunki PW_AZ.01                           i PW_AZ.05 zostały umieszczone w uzupełnieniu.

Pytanie 10: W pozycji nr 21 przedmiaru robót – dostawa i montaż konstrukcji z drewna klejonego – dźwigary oraz płatwie występuje 1 kpl. W związku z tym, że wg SIWZ pkt.8.2 „cena ofertowa jest ceną kosztorysową wynikająca z kosztorysu ofertowego wypełnionego przez Wykonawcę zgodnie z załączonym przedmiarem robót (kosztorysem ślepym)”, żądamy podania dla tej pozycji przedmiarowej stosownej ilości m3 dźwigarów i ilości m3 płatwii, tak, aby oferty wszystkich wykonawców były porównywalne.

Odpowiedź: Wg rysunków konstrukcyjnych projektu wykonawczego.

Pytanie 11: Prosimy o zamieszczenie rysunków wykonawczych wraz ze specyfikacją (wyszczególnieniem) poszczególnych materiałów konstrukcyjnych dachu z drewna (dźwigary i płatwie) tak, aby można je było zlecić do wyceny przez wyspecjalizowaną firmę.

Odpowiedź: Konstrukcję dachu oraz jej elementy pokazano na rysunkach: PW_K.4, PW_K.13.1, PW_K.13.2, PW_K.13.3, PW_K.13.4, PW_K.14.1, PW_K.14.2, PW_K.14.3, PW_K.14.4.

Pytanie 12: W pozycji nr 23, 24, 25 występują rynny, rury spustowe i obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej, natomiast wg projektu mają być wykonane z blachy cynkowo-tytanowej. Jaką blachę i jakiej grubości należy przyjąć do wyceny w tych pozycjach?

Odpowiedź: Należy przyjąć blachę cynkowo-tytanową w kolorze grafitowym.

Pytanie 13: W pozycji nr 76 występują tynki wewnętrzne w ilości 969,09 m2, natomiast malowania jest, aż 3256m2. Ścian zewnętrznych jest 947,09 m2, a ścian wewnętrznych (więc tynk obustronny) w poz.67-69 jest 1235m2 x 2. W związku z tym pytamy, czy nie za małą ilość tynków policzono i ile m2 tynków należy przyjąć w pozycji nr 76?

Odpowiedź: Ściany wewnętrzne budynku nie są tynkowane, wyłącznie malowane.

Pytanie 14: Prosimy o wyjaśnienie, co się kryje pod nazwą „wykładzina epoksydowa” na ścianach w poz.78 przedmiaru, oraz o podanie bliższych parametrów technicznych, jakim ma odpowiadać ta wykładzina.

Odpowiedź: Nazwa „wykładzina epoksydowa” oznacza okładzinę epoksydową, którą pokryte są ściany klatki schodowej wg rysunków wykonawczych. Okładzina ta to nic innego jak epoksydowa posadzka cienkowarstwowa nie gorsza niż  firmy NOVOL – NOVOFLOOR wg karty technicznej PT-1-07 (w załączniku) lub ekwiwalent użyta jako okładzina ścienna.

Pytanie 15: Czy pod posadzki epoksydowe i z wykładzin w poz. od 87 do poz. 90 nie należy zastosować wylewki samopoziomującej? Jeżeli tak to prosimy o podanie dokładnej ilości tej warstwy, grubości i miejsca            w kosztorysie ,gdzie należy ująć ewentualnie te roboty.

Odpowiedź: Odpowiednia pozycja wraz z obmiarem została uwzględniona w skorygowanym przedmiarze.

Pytanie 16: W pozycji nr 93 przedmiaru robót występuje montaż pergoli drewnianych zewnętrznych na konstrukcji stalowej wokół Sali gimnastycznej. Ilość i jednostka miary dla tej pozycji, czyli 1kpl. jest bardzo lakoniczna i nie pozwalająca wykonawcom na rzetelną wycenę . Nie da się tego wyliczyć na podstawie załączonych rysunków (np. detal AD-03 żaluzji – pergoli). W związku z tym, że wynagrodzenie za przedmiot umowy ma być kosztorysowe, prosimy o podanie: ile m2 pergoli należy przyjąć do montażu, z jakiego drewna, o jakim przekroju, w jakim rozstawie, oraz dokładną ilość stalowej konstrukcji mocującej dla całości mocowania pergoli tak, aby oferty wszystkich wykonawców były porównywalne.

Odpowiedź: Pergola z żaluzjami jest rozwiązaniem indywidualnym, jej konstrukcja zależy od wybranego systemu ślusarki aluminiowej. Dokładne rozwiązania połączenia podkonstrukcji żaluzji z ceowników zimnogiętych C200x80x7 mm z fasadą oraz innymi  elementami budynku zostanie podane w trakcie realizacji.

Na rysunku PW_AZ.09 pokazano rozstaw elementów pergoli – żaluzji oraz podkonstrukcję z ceownika zimnogiętego C200x80x7. Gatunek drewna - modrzew syberyjski, klasa jakościowa A.

Zapisy ZAL1 do ZAL12 określają grupy długości elementów żaluzji.

ZAL1 - elementy drewniane o dł. 1400 mm,

ZAL2 - elementy drewniane o dł. 3190 mm,

ZAL3 - elementy drewniane o dł. 2860 mm,

ZAL4 - elementy drewniane o dł. 3450 mm,

ZAL5 - elementy drewniane o dł. 4670 mm,

ZAL6 - elementy drewniane o dł. 955 mm,

ZAL7 - elementy drewniane o dł. 1140 mm,

ZAL8 - elementy drewniane o dł. 910 mm,

ZAL9 - elementy drewniane – długość zmienna  od 1400 mm do 5090 mm (ściana szczytowa)

ZAL10 - elementy drewniane o dł. 1010 mm,

ZAL11 - elementy drewniane – długość zmienna  od 6120  mm do 8500 mm (ściana szczytowa)

ZAL12 - elementy drewniane – długość zmienna  od 1400 mm do 3500 mm (ściana szczytowa).

Pytanie 17: Prosimy o podanie dokładnych parametrów technicznych (podać typ, tor jazdy, krzesełko składane, czy nie, wysokość podnoszenia, przykładowy producent itp.) dla podnośnika montażowego dla osób niepełnosprawnych w pozycji nr 115.

Odpowiedź: Wg opisu wykonawczego punkt 5.14.2.

Pytanie 18: Prosimy o uszczegółowienie pozycji nr 116 „obudowa siatka stalową centrali wentylacyjnej”                 w ilości 1kpl. Samo określenie siatka i ilość1 kpl. nie wystarczy na przeprowadzenie rzetelnej wyceny.              W związku z tym pytamy, czy Zamawiający mógłby podać rodzaj tej siatki, dokładną jej ilość, oraz sposób mocowania, tak, aby oferty wszystkich wykonawców były porównywalne.

Odpowiedź: Siatka stalowa, cięto-ciągniona, format arkusza 100x200cm, grubość siatki 20x15mm, oczko 112,5x40mm, np. firmy Perforacja blachy perforowane lub ekwiwalent. Dokładna ilość siatki to 98,03 m2, pozostałe informacje np. sposób mocowania itp. wg rysunku PW_AZ.06 index 01.

Pytanie 19: Brak w przedmiarze montażu ościeżnic i skrzydeł drzwiowych wewnętrznych. Prosimy                            o uzupełnienie przedmiaru o te roboty i podanie dokładnej ilości i miejsca w kosztorysie, gdzie je należy ująć tak, aby oferty wykonawców były porównywalne.

Odpowiedź: Brakujące elementy zostały dodane w  załączonym kosztorysie.

Pytanie 20: Brak w przedmiarze ścian fundamentowych z bloczków betonowych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o te roboty i podanie dokładnej ilości i miejsca w kosztorysie, gdzie je należy ująć tak, aby oferty wykonawców były porównywalne.

Odpowiedź: Brakujące elementy zostały dodane w  załączonym kosztorysie.

Pytanie 21: Brak w przedmiarze wykonania wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego, wraz z jego malowaniem, warstwy pośredniej pod ten tynk, jak również kołkowania płyt styropianowych. W pozycji nr 70 oprócz styropianu występuje zwykła zaprawa i siatka stalowa Rabitza, natomiast nie ma wyprawy tynkarskiej cienkowarstwowej z tynku mineralnego, malowania tego tynku, siatki z włókna szklanego (zamiast stalowej), warstwy pośredniej i kołkowania styropianu. W związku z tym prosimy o zmianę podstawy wyceny tak, aby uwzględniała wszystkie te roboty, oraz o podanie wielkości ziarna tynku cienkowarstwowego i jego struktury (kornik, baranek?).

Odpowiedź: Brakujące elementy zostały dodane w  załączonym kosztorysie.

Pytanie 22: Brak w przedmiarze obrobienia cokołu blachą cykowo-tytanową. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o te roboty i podanie dokładnej ilości i miejsca w kosztorysie, gdzie je należy ująć tak, aby oferty wykonawców były porównywalne.

Odpowiedź: Brakujące elementy zostały dodane w  załączonym kosztorysie.

Pytanie 23: Prosimy o podanie dokładnego rodzaju blachy do pokrycia dachowego tj. grubość blachy, wysokość trapezu, powlekana (jeżeli tak, to jaki kolor),czy tylko ocynkowana itp.

Odpowiedź: Na pokrycie dachowe zaprojektowano blachę trapezową Ruukki T130-930 Pozytyw gr.0,75mm, blacha ocynkowana, powlekana, malowana proszkowo RAL 7024.

Pytanie 24: W zestawieniu materiałów przedmiaru robót dotyczących instalacji p.poż., alarmowych, sygnalizacji i nagłośnienia występują pozycje:

- rurka instalacyjna 22mm (1134m)

- złączka 22mm (540szt)

- uchwyt 22mm (3240szt)

- rura ochronna karbowana 22mm (220m)

- akumulator 17Ah (1szt)

Proszę o podanie, do których pozycji kosztorysowych należy przypisać powyższe materiały i w jakich ilościach.

Odpowiedź: Według załączonego zestawienia.

Pytanie 25: W przedmiarze kotłowni brak jest membranowego zaworu bezpieczeństwa zlokalizowanego za podgrzewaczem oraz studzienki schładzającej. Czy należy dodać pozycje (jeżeli tak to prosimy o podanie typu zaworu oraz podstawy wyceny)?

Odpowiedź: Należy uwzględnić zawór bezpieczeństwa SYR 2115.N 3/4", studzienka ujęta 
jest w części wod.-kan.

Pytanie 26: Istnieje niezgodność między ilością zaworów kołnierzowych DN 100 oraz DN 65 podanych wskosztorysie oraz w przedmiarze. Jaką ilość należy przyjąć?

Odpowiedź: Należy przyjąć 4 szt. zaworów DN100 oraz 8 szt. zaworów DN65 (jak w projekcie).

Pytanie 27: Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej rysunków umożliwiających wycenę pergoli.

Na stronie internetowej zamieszczono rysunki nr PW_AZ.09 „Zestawienie żaluzji” i PW_AD.03 „Detal żaluzji – pergoli”. Na rys. PW_AD.03 zapisane jest „budowa pergoli według odrębnego projektu konstrukcji”.

Prosimy o załączenie w/w rysunku.

Odpowiedź: Pergola z żaluzjami jest rozwiązaniem indywidualnym, jej konstrukcja zależy od wybranego systemu ślusarki aluminiowej. Dokładne rozwiązania połączenia podkonstrukcji żaluzji z ceowników zimnogiętych C200x80x7 mm z fasadą oraz innymi elementami budynku zostanie podane w trakcie realizacji.

Pytanie 28: Na rys. nr PW AZ.09 są zapisy ZAL1, ZAL2, ZAL3, ZAL4, ZAL5, ZAL6, ZAL7, ZAL9, ZAL10, ZAL11, ZAL12. Prosimy o informację, co oznaczają powyższe zapisy.

Odpowiedź: Na rys. PW_AZ.09 zapisy ZAL1 do ZAL12 określają grupy długości elementów żaluzji.

ZAL1 - elementy drewniane o dł. 1400 mm,

ZAL2 - elementy drewniane o dł. 3190 mm,

ZAL3 - elementy drewniane o dł. 2860 mm,

ZAL4 - elementy drewniane o dł. 3450 mm,

ZAL5 - elementy drewniane o dł. 4670 mm,

ZAL6 - elementy drewniane o dł. 955 mm,

ZAL7 - elementy drewniane o dł. 1140 mm,

ZAL8 - elementy drewniane o dł. 910 mm,

ZAL9 - elementy drewniane – długość zmienna od 1400 mm do 5090 mm (ściana szczytowa)

ZAL10 - elementy drewniane o dł. 1010 mm,

ZAL11 - elementy drewniane – długość zmienna  od 6120  mm do 8500 mm (ściana szczytowa)

ZAL12 - elementy drewniane – długość zmienna  od 1400 mm do 3500 mm (ściana szczytowa)

Pytanie 29: W przedmiarze robót brak poz. dotyczącej drzwi wewnętrznych. Prosimy o podanie ilości, z jakiego materiału mają być wykonane oraz załączenie rysunków zestawieniem stolarki wewnętrznej.

Odpowiedź: Zestawienie stolarki i ślusarki drzwiowej wg PW_AZ.01 i PW_AZ.04.

Pytanie 30: W załączonej dokumentacji brak szczegółowych rysunków dotyczących dźwigarów z drewna klejonego oraz płatwii. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź: Konstrukcję dachu oraz jej elementy pokazano na rysunkach: PW_K.4, PW_K.13.1, PW_K.13.2, PW_K.13.3, PW_K.13.4, PW_K.14.1, PW_K.14.2, PW_K.14.3, PW_K.14.4.

Pytanie 31: Prosimy o załączenie opisu technicznego do „branży sanitarnej przyłącza i sieci zewnętrznych” (załączony plik nie otwiera się poprawnie).

Odpowiedź: Opis techniczny do „branży sanitarnej przyłącza i sieci zewnętrznych” został załączony                       w uzupełnieniu.

Pytanie 32: Prosimy o informację jak zabezpieczony jest zbiornik przeciwpożarowy przed przenikaniem wody do gruntu.

Odpowiedź: 2x folia PE wg rys. PW_PZ_D.2.

Pytanie 33: Prosimy o wyjaśnienie czy wszystkie pozycje z kosztorysu na roboty budowlane z rozdz. 14 „elementy wyposażenia sanitarnego” należy ująć w wycenie (niektóre z nich zastały ujęte w na wewn. instalację wod-kan).

Odpowiedź: Proszę przyjąć następujące dane:

- miski ustępowe na stelaży szt.14 i miski ustępowe dla n/s szt.4

- umywalki szt. 14 i umywalki n/s szt.4

- pisuary na stelażu szt. 4

- baterie pod prysznic szt.8

- baterie do umywalek szt.14 i baterie do umywalek n/s szt.4

Pytanie 34: Prosimy o uzupełnienie zamieszczonej na stronie urzędu dokumentacji projektowej o projekt wykonawczy konstrukcji – brak opisu.

Odpowiedź: Materiały przetargowe zostały uzupełnione o opis techniczny konstrukcji.

Pytanie 35: Prosimy o podanie rozwiązania konstrukcji wsporczej siatek elewacyjnych zg. z rys. PW_AZ.06.            Na rysunku zawarto jedynie zestawienie ilości siatek brak jednak opisu do jego konstrukcji mocującej siatki (zagadkowe S1 do S12 oraz ST1 do ST3).

Odpowiedź: S1-S12 – podkonstrukcja stalowa do mocowania siatki stalowej cięto-ciągnionej (wielkość oczka 112,5x40mm), słupki o profilu zamkniętym prostokątnym o wymiarach przekroju 100x60x6mm malowane proszkowo na kolor RAL 7024

ST1- ST3 – element mocujący podkonstrukcję  siatki do stałych elementów budynku takich jak: dźwigar (ST3), płatew (ST2) i pełna balustrada (ST1).

Pytanie 36: Prosimy o udostępnienie przekroju konstrukcji dachu z drewna klejonego, ewentualnie zestawienia drewnianych elementów dachu – dźwigarów i płatwi wraz z podaniem przekroi i klasy drewna.

Odpowiedź: Konstrukcję dachu oraz jej elementy pokazano na rysunkach: PW_K.4, PW_K.13.1, PW_K.13.2, PW_K.13.3, PW_K.13.4, PW_K.14.1, PW_K.14.2, PW_K.14.3, PW_K.14.4.

Pytanie 37: Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rozwiązanie schodów trybun na piętrze. W dokumentacji są tylko trybuny jako elementy prefabrykowane.

Odpowiedź: Dokumentacja została uzupełniona o te elementy.

Pytanie 38: Brak rozwiązania trybun ze schodami na parterze. W dokumentacji oraz w kosztorysie zawarto jedynie siedziska. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

Odpowiedź: Dokumentacja została uzupełniona o te elementy.

Pytanie 39: Brak rozwiązania podciągu PD.0.1. stanowiącego podparcie płyt stropowych parteru – zamieszczone na schemacie PW_K.2. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

Odpowiedź: Podciąg PD.0.1 zaprojektowano jako prefabrykowany z betonu sprężonego – np. belki RT-400/700 produkcji Consolis Polska.

Pytanie 40: Brak rozwiązania nadproża NŻ.1.3. – zamieszczone na schemacie PW_K.3. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

Odpowiedź: Nadproże NŻ.1.3 oraz inne elementy żelbetowe piętra pokazano na rysunkach PW_K.3, PW_K.12.1, PW_K.12.2.

Pytanie 41: Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rozwiązanie balustrady trybun widowni parteru – widocznej na schematach pod nazwą BAL_3.

Odpowiedź: Rozwiązanie balustrad wg skorygowanego rysunku PW_AZ_07 z indeksem 01.

Pytanie 42: Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rozwiązanie balustrady na klatkach schodowych w fasadach – widocznej na schematach pod nazwą BAL_4A, BAL_4B.

Odpowiedź: Rozwiązanie balustrad wg skorygowanego rysunku PW_AZ_07 z indeksem 01.

Pytanie 43: Prosimy o zajęcie stanowiska czy nie należałoby przewidzieć balustrady również                                    w pomieszczeniach 1.1 siłownia oraz 1.2 sala fitness gdyż jest tam fasada do poziomu podłogi, a pomieszczenia znajdują się na piętrze.

Odpowiedź: Projektant uważa, że balustrada w pomieszczeniach siłowni i sali fitness nie jest potrzebna.

Pytanie 44: Prosimy o podanie rozwiązania konstrukcji wsporczej wraz ze sposobem zamocowania żaluzji               z drewna modrzewiowego zg. z rys. PW_AZ.09. Na rysunku zawarto jedynie zestawienie ilości obudowy elewacji. Na tak istotny element (41,5m3 drewna) konieczne jest rozwiązanie ujęte w projekcie konstrukcyjnym ze szczegółami mocowania do prefabrykowanych słupów, szczegółami podparcia przy fasadach itd.

Odpowiedź: Pergola z żaluzjami jest rozwiązaniem indywidualnym, jej konstrukcja zależy od wybranego systemu ślusarki aluminiowej. Dokładne rozwiązania połączenia podkonstrukcji żaluzji z ceowników zimnogiętych C200x80x7 mm z fasadą oraz innymi elementami budynku zostanie podane w trakcie realizacji.

Pytanie 45: Prosimy o podanie rozwiązania podparcia wraz ze sposobem zamocowania żaluzji z drewna modrzewiowego w połaci dachu nad wejściem głównym. Obecnie widać tylko schemat na rzucie czy przekrojach. Jest to również istotny element dodatkowo na wysokości 9-11m i winien być wykonany w oparciu o projekt konstrukcyjny ze szczegółami mocowania do dźwigarów czy też mocowania samych pojedynczych desek itd.

Odpowiedź: Rozstaw żaluzji w połaci dachu nad wejściem głównym pokazano na rysunku PW_AR.05. Żaluzje – deski modrzewiowe 8x20 cm oparte są na płatwiach drewnianych i mocowane do nich za pomocą stalowych łączników.

Pytanie 46: Prosimy o wyjaśnienie, których fragmentów ścian dotyczy rysunek PW_AD.07 zawierający detal elewacji ścian wewnętrznych gdyż nie jest on zaznaczony na projekcie wystroju wnętrz.

Odpowiedź: Rysunek PW_AD_07 dotyczy wszystkich fragmentów ścian wewnętrznych.

Pytanie 47: Prosimy o podanie rozwiązania projektowego pasa okiennego EI30 w pomieszczeniu spikera                   z podaniem, w jakim profilu ma zostać wykonane np. aluminium rodzajem szyby sposobu ewentualnego otwierania itp. jak w zestawieniu ślusarki aluminiowej.

Odpowiedź: System bezszprosowy np. Planar firmy Pilkington lub ekwiwalent wg rys. PW_AD.04.

Pytanie 48: Prosimy o jednoznaczne określenie sposobu wykończenia ściany wewnętrznej pomiędzy szatnią dla widzów, a kawiarenką. Narzucie parteru jest określona jako SW4 tzn ściana z bloczków silikatowych malowana obustronnie farbą akrylową natomiast na rysunku z kolorystyką wnętrz jest oznaczona FA_5 tzn. jako z płyt wiórowych laminowanych – laminat satyna.

Odpowiedź: Proszę przyjąć, że jest to ściana z płyt wiórowych laminowanych – laminat satyna.

Pytanie 49: Prosimy o jednoznaczne określenie sufitu rastrowego – poz.80. Wg rysunków PW.AR.04, PW.AR.05 oraz opisu do projektu wykonawczego pkt 5.9 należy zastosować sufit rastrowy typ OPEN CELL h=40mm, natomiast wg. opisu do projektu wykonawczego pkt 5.3 mamy sufit typ MicroCell h=26mm. W celu prawidłowej wyceny prosimy o określenie jakiego typu sufit należy zastosować.

Odpowiedź: Proszę przyjąć sufit rastrowy typ Open Cell h=40mm.

Pytanie 50: Prosimy o określenie czy dopuszcza się zastosowanie większego formatu płytek ceramicznych ściennych.

Odpowiedź: Nie dopuszcza się zastosowania większego formatu płytek ceramicznych ściennych.

Pytanie 51: Prosimy o sprecyzowanie, jakiego typu ma być ogrodzenie zbiornika p.poż (np. z siatki czy panelowe z siatki zgrzewanej itp.).

Odpowiedź: Ogrodzenie panelowe np. firmy Betafence Nylofor 2D lub ekwiwalent, z siatki prostokątnej o oczku 200x50mm, wszystkie elementy ogrodzenia ocynkowane, powlekane, malowane proszkowo na kolor RAL 7030 (szary).

Pytanie 52: Prosimy o podanie, jaką folię należy zastosować w zbiorniku by zapewnić jego szczelność. Prosimy również o podanie sposobu jej łączenia.

Odpowiedź: Na rysunku PW_PZ_D2 znajdują się informacje dotyczące zbiornika ppoż.

Kosztorys na roboty budowlane:

Pytanie 53: Poz. 12, 13 montaż słupów prefabrykowanych. Proszę o wyjaśnienie, których słupów dotyczą te pozycje. Gdyż słupy zawarte w dokumentacji są w poz. 32,33,34.

Odpowiedź: Przedmiar został skorygowany.

Pytanie 54: Prosimy o dokonanie korekty ilości zbrojenia fundamentów. W kosztorysie poz.11,15,20 co daje 5,42+1,39+0,40 = 7,21t wg. zestawienia mamy 8,003t (rys. PW_K.5.1-5.3).

Odpowiedź: Przedmiar został skorygowany.

Pytanie 55: Poz.23,24 rynny i rury spustowe. Prosimy o jednoznaczne określenie z jakiego materiału trzeba wycenić w.w. elementy tzn. zgodnie z projektem z blachy tytan-cynk czy też wg kosztorysu z blachy ocynkowanej.

Odpowiedź: Materiał – blacha cynkowo-tytanowa.

Pytanie 56: Poz.25 obróbki blacharskie dachu. Prosimy o jednoznaczne określenie z jakiego materiału trzeba wycenić w.w. elementy tzn. zgodnie z projektem z blachy tytan-cynk czy też wg kosztorysu z blachy ocynkowanej.

Odpowiedź: Materiał – blacha cynkowo-tytanowa.

Pytanie 57: Poz.25 obróbki blacharskie dachu. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o obróbki dachu od strony ścian szczytowych.

Odpowiedź: Przedmiar został skorygowany.

Pytanie 58: Poz.28 dotycząca pokrycia dachu folią EPDM. W pozycji zawarto krotność = 2, technologia  oraz dokumentacja przewiduje jedną warstwę folii. Prosimy o dokonanie korekty przedmiaru.

Odpowiedź: Przedmiar został skorygowany.

Pytanie 59: Poz.29 izolacja pozioma fundamentów. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o izolację poziomą ław w dwóch miejscach (na warstwie chudego betonu oraz na ławie pod ścianami fundamentowymi) oraz izolację poziomą ścian fundamentowych (pod ścianami z cegły silikatowej).

Odpowiedź: Przedmiar został skorygowany.

Pytanie 60: Poz.30,31 izolacja pionowa fundamentów. W kosztorysie zawarto jedynie izolację stóp fundamentowych. Brak izolacji pionowej ław, belek podwalinowych, ścian fundamentowych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o izolację w.w. elementów.

Odpowiedź: Przedmiar został skorygowany.

Pytanie 61: Poz.39 wieńce monolityczne stropu parteru. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o brakujące wieńce w osi A – W.0.8,7,4 , w osi B oraz na ścianie pomiędzy osiami A i B i w drugim kierunku stanowiących zakotwienie dla płyt stropowych prefabrykowanych w osiach 2,3,4,5,6.

Odpowiedź: Przedmiar został skorygowany.

Pytanie 62: Poz.44 zbrojenie schodów. Prosimy o dokonanie korekty przedmiaru gdyż w kosztorysie jest 0,54t zbrojenia, a wg dokumentacji-zestawień 0,719+0,382=1,101t.

Odpowiedź: Przedmiar został skorygowany.

Pytanie 63: Poz.45 balustrada żelbetowa gr.10cm. Prosimy o dokonanie korekty przedmiaru wg kosztorysu 8mb natomiast wg projektu na klatce schodowej K1 – 10,03m a na K2 - 17,78m co daje 27,81m.

Odpowiedź: Przedmiar został skorygowany.

Pytanie 64: Poz.49 Proszę o sprecyzowanie jakiego elementu ta pozycja dotyczy?

Odpowiedź: Ta pozycja dotyczy żeber pod trybunami na piętrze.

Pytanie 65: Poz.53,54 stężenia ścian. Wg. dokumentacji rys. PW_K.11.1 są następujące rodzaje stężeń: ST.SC.2 z pręta fi32mm w ilości 2sztx4miejsca, ST.SC.3 z rury R108,0/7,1 – 4szt, R.C.1 z profila R 140x140x5,6 – 2szt, R.C.2 z profila R 140x140x5,6 – w ilości 2sztx5miejsc. W kosztorysie mamy zupełnie inne ilości oraz profile. Prosimy o jednoznaczne określenie, z czego mają zostać wycenione stężenia ścian z dokonaniem korekty przedmiaru.

Odpowiedź: Przedmiar został skorygowany.

Pytanie 66: Poz.55 stężenia dachu. Wg projektu mamy:

ST.D.1 z pr.fi32mm dł. około 6,9m w ilości 2sztx6miejscax2 tzn. 6,9*6,31*2*6*2= 1,045t

ST.D.2 z pr.fi32mm dł. około 6,4m w ilości 2sztx3miejscax2 tzn. 6,4*6,31*2*3*2= 0,485t, co razem daje 1,53t natomiast w kosztorysie jest 0,24t. Prosimy o dokonanie korekty ciężaru stężeń.

Odpowiedź: Przedmiar został skorygowany.

Pytanie 67: Poz.56,57,58,59 Proszę o sprecyzowanie jakich elementów te pozycje dotyczą – brak w dokumentacji?

Odpowiedź: Pozycje dotyczą fragmentów  żelbetowych wylewanych – uzupełnienia np. fragmenty stropów przy otworach, itp.

Pytanie 68: Poz.72 belki poziome w ścianach szczytowych. Prosimy o dokonanie korekty obmiarów – błąd w samych obliczeniach. Winno być (107+75,76)mb x 0,24 x 0,24 = 10,17 m3.

Odpowiedź: Przedmiar został skorygowany.

Pytanie 69: Poz.73 słupy w ścianach szczytowych. Prosimy o dokonanie korekty obmiarów – błąd w samych obliczeniach. Winno być (101,82+75,95)mb x 0,30 x 0,24 = 13,33 m3

Odpowiedź: Przedmiar został skorygowany.

W kosztorysie brak pozycji dotyczących wyceny następujących elementów:

Pytanie 70: Ścian fundamentowych z bloczków betonowych. Prosimy o dołożenie stosownej pozycji wraz z obmiarem.

Odpowiedź: Odpowiednia pozycja wraz z obmiarem została uwzględniona w skorygowanym przedmiarze.

Pytanie 71: Wyrobienia spadku dachu o nachyleniu 2,5% - D3 (pod wentylatorownią). Prosimy o padanie z czego mają zostać wyrobione spadki (np. wylewka cementowa) wraz z dołożeniem pozycji wraz z obmiarem.

Odpowiedź: Odpowiednia pozycja wraz z obmiarem została uwzględniona w skorygowanym przedmiarze.

Pytanie 72: Obróbek blacharskich muru attyki – otaczających wentylatorownię. Prosimy o dołożenie stosownej pozycji wraz z obmiarem.

Odpowiedź: Odpowiednia pozycja wraz z obmiarem została uwzględniona w skorygowanym przedmiarze.

Pytanie 73: Wykonania docieplenia muru attyki ze styropianu ekstradowanego gr.10cm z wyprawą z tynku mineralnego wg. śc. zew. SZ1B Prosimy o dołożenie stosownej pozycji wraz z obmiarem.

Odpowiedź: Odpowiednia pozycja wraz z obmiarem została uwzględniona w skorygowanym przedmiarze.

Pytanie 74: Dostawy i montażu konstrukcji wsporczej pod siatkami elewacyjnymi zewnętrznymi – po uszczegółowieniu projektu. Prosimy o dołożenie stosownej pozycji wraz z obmiarem.

Odpowiedź: Przedmiar został skorygowany.

Pytanie 75: Dostawy i montażu krawędziaków impregnowanych 12x12cm oraz 20x8cm na zakończenie warstwy termoizolacji w dachu budynku wg. rys. PW_AD.02. Prosimy o dołożenie stosownej pozycji wraz z obmiarem.

Odpowiedź: Odpowiednia pozycja wraz z obmiarem została uwzględniona w skorygowanym przedmiarze.

Pytanie 76: Folii fundamentowej wytłaczanej wg. PW_AD.01 jako izolacji pionowej fundamentów. Prosimy o dołożenie stosownej pozycji wraz z obmiarem.

Odpowiedź: Odpowiednia pozycja wraz z obmiarem została uwzględniona w skorygowanym przedmiarze.

Pytanie 77: Blachy tytanowo-cynkowej gr.2mm wg. PW_AD.01 jako wykończenia cokołu na elewacji. Prosimy o dołożenie stosownej pozycji wraz z obmiarem.

Odpowiedź: Odpowiednia pozycja wraz z obmiarem została uwzględniona w skorygowanym przedmiarze.

Pytanie 78: Opaski żwirowej wokół budynku wg. PW_AD.01 jako wykończenia cokołu na elewacji. Prosimy o dołożenie stosownej pozycji wraz z obmiarem.

Odpowiedź: Odpowiednia pozycja wraz z obmiarem została uwzględniona w skorygowanym przedmiarze.

Pytanie 79: Fizeliny filtrującej pod warstwą żwiru tworzącego opaskę wokół budynku wg. PW_AD.01. Prosimy o dołożenie stosownej pozycji wraz z obmiarem.

Odpowiedź: Odpowiednia pozycja wraz z obmiarem została uwzględniona w skorygowanym przedmiarze.

Pytanie 80: Obrzeża betonowego gr.6cm ograniczającego opaskę żwirową wokół budynku wg. PW_AD.01. Prosimy o dołożenie stosownej pozycji wraz z obmiarem.

Odpowiedź: Odpowiednia pozycja wraz z obmiarem została uwzględniona w skorygowanym przedmiarze.

Pytanie 81: Fundamentu betonowego pod obrzeże betonowe ograniczające opaskę żwirową wokół budynku wg. PW_AD.01. Prosimy o dołożenie stosownej pozycji wraz z obmiarem.

Odpowiedź: Odpowiednia pozycja wraz z obmiarem została uwzględniona w skorygowanym przedmiarze.

Pytanie 82: Schodów trybun na piętrze – po uszczegółowieniu projektu. Prosimy o dołożenie stosownej pozycji wraz z obmiarem.

Odpowiedź: Przedmiar został skorygowany.

Pytanie 83: Podciągów PD.0.1. – po uszczegółowieniu projektu. Prosimy o dołożenie stosownej pozycji wraz z obmiarem.

Odpowiedź: Przedmiar został skorygowany.

Pytanie 84: Nadproża NŻ.1.3. – po uszczegółowieniu projektu. Prosimy o dołożenie stosownej pozycji wraz z obmiarem.

Odpowiedź: Przedmiar został skorygowany.

Pytanie 85: Drzwi wewnętrznych. Prosimy o dołożenie stosownej pozycji wraz z obmiarem.

Odpowiedź: Przedmiar został skorygowany.

Pytanie 86: Posadzek piętra w postaci warstwy styropianu gr.4cm oraz wylewki betonowej gr.7,5cm – P6.  Prosimy o dołożenie stosownych pozycji wraz z obmiarem.

Odpowiedź: Przedmiar został skorygowany.

Pytanie 87: Podciągów żelbetowych zawartych w projekcie konstrukcyjnym pod nazwą PD.T.1 – 5szt oraz PD.T.2 – 1szt, PD.0.2.-1szt. Prosimy o dołożenie stosownych pozycji wraz z obmiarem.

Odpowiedź: Przedmiar został skorygowany.

Pytanie 88: Nadproży oraz elementów żelbetowych zawartych w projekcie konstrukcyjnym pod nazwą NŻ.0.1 – 1szt , NŻ.0.2 – 1szt, NŻ.0.3 – 1szt, NŻ.0.4 – 5szt, NŻ.0.5 – 1szt. Prosimy o dołożenie stosownych pozycji wraz z obmiarem.

Odpowiedź: Przedmiar został skorygowany.

Pytanie 89: Zbrojenia podciągów, nadproży oraz innych elementów żelbetowych nie ujętych wcześniej. Prosimy o dołożenie stosownych pozycji wraz z obmiarem.

Odpowiedź: Przedmiar został skorygowany.

Pytanie 90: Balustrad przy fasadach na klatkach schodowych zamieszczonych schematycznie na projekcie pod nazwą BAL_4A, BAL_4B – po uszczegółowieniu projektu. Prosimy o dołożenie stosownej pozycji wraz z obmiarem.

Odpowiedź: Przedmiar został skorygowany.

Zagospodarowanie terenu

Pytanie 91: W kosztorysie brak warstwy podbudowy stabilizującej Rm = 2,5MPa pod drogami i parkingami. Prosimy o dołożenie stosownej pozycji wraz z obmiarem.

Odpowiedź: Przedmiar został skorygowany.

Pytanie 92: W kosztorysie brak krawężników betonowych 15 x30cm zgodnie z dokumentacją. Prosimy                  o dołożenie pozycji wraz z obmiarem.

Odpowiedź: Przedmiar został skorygowany.

Pytanie 93: W kosztorysie brak ławy betonowej pod krawężnikami betonowymi. Prosimy o dołożenie pozycji wraz z obmiarem.

Odpowiedź: Przedmiar został skorygowany.

Pytanie 94: W kosztorysie brak ławy betonowej pod obrzeżami betonowymi. Prosimy o dołożenie pozycji wraz z obmiarem.

Odpowiedź: Przedmiar został skorygowany.

Pytanie 95: W kosztorysie brak elementu na połaczeniu drogi dojazdowej z ulicą ogrodową w postaci kostki betonowej 16x16x16 na ławie betonowej – 21cm oraz warstwie stabilizacyjnej podbudowy Rm=2,5MPa gr.15cm. Prosimy o dołożenie stosownych pozycji wraz z obmiarem.

Odpowiedź: Przedmiar został skorygowany.

Pytanie 96: Prosimy o sprecyzowanie czy w zakres przetargu wchodzą również stojaki na rowery. Jeżeli tak to o dołożenie stosownych pozycji wraz z obmiarem.

Odpowiedź: Przedmiar został skorygowany.

Pytanie 97: W kosztorysie nie ujęto dwóch warstw folii zapewniającej szczelność zbiornika p.poż. Prosimy o dołożenie pozycji wraz z obmiarem.

Odpowiedź: Punkt uzupełniony. W załączniku przedmiar.

Pytanie 98: Poz. 31 zagospodarowania dotycząca wykonania ogrodzenia. Prosimy o dokonanie korekty obmiaru. Wg. rys. PW_AZ_10 mamy 2x(23+15)= 76mb natomiast w kosztorysie jest 48,6m.

Odpowiedź: Punkt uzupełniony. W załączniku przedmiar.

Pytanie 99: W kosztorysie nie ujęto warstwy piasku gruboziarnistego na skarpach i dnie zbiornika p.poż. gr.10cm. Prosimy o dołożenie pozycji wraz z obmiarem.

Odpowiedź: Punkt uzupełniony. W załączniku przedmiar.

Pytanie 100: Prosimy o podanie szczegółowego opisu oraz rysunków lub zdjęć wycieraczek.

Odpowiedź: Wycieraczka wg rysunku PW_AD_11.

Pytanie 101: Prosimy o podanie szczegółowego opisu oraz rysunków lub zdjęć drabin.

Odpowiedź: Drabina wg rysunku PW_AZ_05.

Pytanie 102: Prosimy o podanie szczegółowego opisu oraz rysunków lub zdjęć pojemników na ręczniki.

Odpowiedź: Pojemnik na ręczniki ze stali nierdzewnej nie gorszy niż firmy MERIDA linia STELLA lub ekwiwalent.

Pytanie 103: Prosimy o podanie szczegółowego opisu oraz rysunków lub zdjęć pojemników na mydło w płynie.

Odpowiedź: Pojemnik mydło w płynie ze stali nierdzewnej nie gorszy niż firmy MERIDA linia STELLA lub ekwiwalent.

Pytanie 104: Prosimy o podanie szczegółowego opisu oraz rysunków lub zdjęć pojemników na drobne odpadki.

Odpowiedź: Pojemnik na drobne odpadki ze stali nierdzewnej nie gorszy niż firmy MERIDA linia STELLA lub ekwiwalent.

Pytanie 105: Prosimy o podanie szczegółowego opisu oraz rysunków lub zdjęć wieszaków na ubrania.

Odpowiedź: Wieszaki na ubrania ze stali nierdzewnej nie gorsze niż firmy FRANKE linia STRATOS typ STRX692 lub ekwiwalent.

Pytanie 106: Prosimy o podanie szczegółowego opisu oraz rysunków lub zdjęć uchwytów na duże rolki papieru toaletowego.

Odpowiedź: Uchwyty na duże rolki papieru toaletowego ze stali nierdzewnej nie gorsze niż firmy MERIDA linia STELLA lub ekwiwalent.

Pytanie 107: Prosimy o podanie szczegółowego opisu oraz rysunków lub zdjęć baterii pod prysznic.

Odpowiedź: Bateria pod prysznic ze stali nierdzewnej nie gorsza niż firmy DEANTE linia BUTTERFLY lub ekwiwalent.

Pytanie 108: Prosimy o podanie szczegółowego opisu oraz rysunków lub zdjęć poręczy uchylnej z uchwytem na papier.

Odpowiedź: Poręcz uchylna z uchwytem na papier ze stali nierdzewnej nie gorsza niż firmy FRANKE typ CNTX 70 C lub ekwiwalent.

Pytanie 109: Prosimy o podanie szczegółowego opisu oraz rysunków lub zdjęć poręczy uchylnej bez uchwytu na papier.

Odpowiedź: Poręcz uchylna bez uchwytu na papier ze stali nierdzewnej nie gorsza niż firmy FRANKE typ CNTX 70 D lub ekwiwalent.

Pytanie 110: Prosimy o podanie szczegółowego opisu oraz rysunków, zdjęć lub przykładowy typ i producenta ogrodzenia, furtek i bram (przedmiar dot. zagospodarowania terenu).

Odpowiedź: Ogrodzenie panelowe np. firmy Betafence Nylofor 2D lub ekwiwalent, z siatki prostokątnej o oczku 200x50mm, wszystkie elementy ogrodzenia ocynkowane, powlekane, malowane proszkowo na kolor RAL 7030 (szary).

Pytanie 111: Prosimy o podanie szczegółowego opisu oraz rysunków lub zdjęć poręczy stałej lewej i prawej.

Odpowiedź: W projekcie nie ma poręczy stałej lewej i prawej.

Pytanie 112: W dokumentacji zamieszczonej na Państwa stronie nie ma rysunku dotyczącego szczegółu wyglądu pergoli. Prosimy o podanie szczegółowego opisu oraz rysunków lub zdjęć pergoli.

Odpowiedź: Wygląd pergoli pokazany na rysunku zestawczym nr PW_AZ_09.

Pytanie 113: W dokumentacji zamieszczonej na Państwa stronie nie ma rysunków konstrukcyjnych oraz zestawienia drewna i okuć dotyczących dachowej konstrukcji nośnej z drewna klejonego. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunki konstrukcyjne wraz ze szczegółowym opisem.

Odpowiedź: Konstrukcję dachu oraz jej elementy pokazano na rysunkach: PW_K.4, PW_K.13.1, PW_K.13.2, PW_K.13.3, PW_K.13.4, PW_K.14.1, PW_K.14.2, PW_K.14.3, PW_K.14.4

Pytanie 114: W przedmiarach w kilku pozycjach występują ogólnikowe jednostki przedmiarowe "kpi" (poz. 21, 46, 47,48, 93, 116 przedmiaru na roboty budowlane). Prosimy o przedstawienie jednostki pozwalającej jednoznacznie określić ilość robót danego zakresu np. dla balustrad stalowych "m" lub "kg", dla konstrukcji z drewna klejonego "m3", dla pergoli "m" lub "m2", dla obudowy z siatki centrali wentylacyjnej "m2".

Odpowiedź: Przedmiary są jedynie materiałami pomocniczymi. Podstawą do wyceny jest dokumentacja projektowa. Nie możemy przedstawić jednostki pozwalającej  jednoznacznie określić ilość robót danego zakresu ponieważ trudno określić metry lub kilogramy dla pozycji dostawa lub montaż danego elementu. Jedynie pozycja 116 jest policzalna w m2 i wynosi 101m2.

Pytanie 115: W opisie poz. 100 przedmiaru na roboty budowlane podany jest wymiar osłony krawędzi tablicy 1 05x180mm. Czy poprawnie została przyjęta jednostka miary "mm" ?

Odpowiedź: Jednostka miary powinna być w centymetrach.

Pytanie 116: Na Projekcie Zagospodarowania Terenu (PW_E.10_PZT; PB_PZ-A.1_PLAN ZAGOSP.TERENU) zaznaczone są 4 szt. słupów + opraw przy parkingu (w legendzie - projektowane oświetlenie terenu), niestety w części elektrycznej nie ma przedmiaru z pozycjami dla słupów. Czy należy je ująć w wycenie (ofercie) ? Jeżeli tak, to prosimy o podanie typu słupów, opraw, wysięgników.

Odpowiedź: Słupy i oprawy przy parkingu w ilości 4 sztuk należy ująć w wycenie (ofercie) i są to oprawy nie gorsze niż firmy BEGA nr 8333 lub ekwiwalent na słupach o przekroju okrągłym w kolorze grafitowym o wysokości min. 5m opartych na fundamentach. Oprawa razem ze słupem prostym 5m, fundamentem, źródłem światła i tabliczką bezpiecznikową cena - 4420zł netto.

Pytanie 117: W dokumentacji nie ma zestawienia i opisu stolarki i ślusarki drzwiowej, prosimy o uzupełnienie dokumentacji, dodatkowo na rzutach wszystkie drzwi są oznaczone symbolem "D1" pomimo występowania drzwi rozsuwanych, rozwieranych jedno i dwuskrzydłowych.

Odpowiedź: Zestawienie stolarki i ślusarki drzwiowej wg PW_AZ.01 i PW_AZ.04, oznaczenia drzwi są zgodne z oznaczeniami na projekcie wykonawczym (rys. PW_AR.01 i PW_AR.02).

Pytanie 118: W związku z krótkim terminem przygotowania oferty, licznymi uzupełnieniami dokumentacji oraz okresem świątecznym i międzyświątecznym, w którym wielu naszych dostawców oraz wykonawców robót specjalistycznych nie pracuje mając na względzie rzetelne przygotowanie naszej oferty i przedstawienia Państwu z naszej strony możliwie najniższej wartości na zrealizowanie inwestycji prosimy o przesunięcie terminu składania ofert o dwa tygodnie tj. na 22 stycznia 2010r.

Odpowiedź: Z przyczyn niezależnych od Zamawiającego nie ma możliwości przesunięcia terminu składania ofert – pozostaje on bez zmian.

Pytanie 119: Stwierdzamy następujące niezgodności w przedmiarach robot:

w przedmiarze robot (branża sanitarna -inst. wod- kan) ujęto m.in. następujące elementy; - baterie umywalkowe i umywalki szt 21 (poz 26 i 74)

- ustępy typu kompakt-szt 18 (poz 76)

-pisuary z płuczką-szt 2 (poz 77)

-baterie natryskowe-8 szt (poz 28)

Powyższe pozycje dublują się z przedmiarem robót (branża budowlana dział elementy wyposażenia sanitarnego) w którym ujęto m.in.

-miski ustępowe na stelażu-szt 16 oraz miski ustępowe dla n/s-szt 2

-umywalki -szt 16 + umywalki dla n/s-szt 2

-pisuary na stelażu-szt 5

-baterie pod prysznic-szt 8

-baterie dom umywalek 16 + 2

Prosimy o jednoznaczne określenie, które pozycje przedmiarowe i ilości są prawidłowe a które należy usunąć.

Odpowiedź: Należy usunąć pozycje przedmiarowe branży sanitarnej. Podajemy prawidłowe pozycje przedmiarowe i ilości:

- miski ustępowe na stelaży szt.14 i miski ustępowe dla n/s szt.4

- umywalki szt. 14 i umywalki n/s szt.4

- pisuary na stelażu szt. 4

- baterie pod prysznic szt.8

- baterie do umywalek szt.14 i baterie do umywalek n/s szt.4

- lustra ze stali nierdzewnej o wys. 50cm łącznie 11mb

Pytanie 120: W Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót jest napisane, że okładziny drewniane ścian zewnętrznych można wykonać z desek świerkowych 200x60mm, natomiast w dokumentacji zaprojektowano deski 200x80mm z drewna modrzewiowego (nie podano gatunku modrzewia). Z jakiego gatunku drewna ma być wykonana pergola 1 żaluzja elewacyjna sali gimnastycznej?

Odpowiedź: Pergolę z żaluzjami zaprojektowano z drewna modrzewiowego – deski 8x20 cm. Materiał – modrzew syberyjski, klasa jakościowa A.

Pytanie 121: Prosimy o podanie rodzaju płytek elewacyjnych, wewnętrznych płytek ściennych i podłogowych.

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją projektową: wewnętrzne płytki ścienne wg rys. PW_AD.08, brak płytek podłogowych (posadzka epoksydowa), brak płytek elewacyjnych (tynk mineralny).

Pytanie 122: W jaki sposób ma być zabezpieczona konstrukcja stalowa pergol I żaluzji elewacyjnych?

Odpowiedź: Informacje dotyczące zabezpieczenia konstrukcji stalowej pergoli/ żaluzji elewacyjnych wg Specyfikacji Technicznych.

Pytanie 123: W materiałach do przygotowania zamieszczonych na Państwa stronie internetowej brakuje następujących rysunków:

- PW ~R.07 otworowanie stropu nad parterem

- PW _AR.08 otworowanie dachu

- PW _Al.01 zestawienie drzwi

- PW _Al.05 zestawienie klap dymowych

Odpowiedź: Rysunki PW_AR_07 - otworowanie stropu nad parterem  i PW_AR_08 - otworowanie dachu omyłkowo znalazły się w spisie rysunków dokumentacji wykonawczej w branży architektonicznej. Informacje dotyczące otworowania dachu znajdują się na rysunku PW_AR_03- rzut dach, zaś rysunek z otworowaniem stropu nad parterem zostanie dostarczony w trakcie realizacji obiektu. Natomiast rysunki PW_AZ.01                           i PW_AZ.05 zostały umieszczone w uzupełnieniu.

Pytanie 124: Czy w pozycji dotyczącej pergoli / żaluzji elewacyjnych z desek modrzewiowych należy uwzględnić również konstrukcję stalową?

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją wykonawczą.

Pytanie 125: Dokument ,,200-SST-PlT" zamieszczony na Państwa stronie internetowej jest niekompletny, brakuje działu 013 - nawierzchnie z kostki oraz l1 - zieleń. Prosimy o uzupełnienie Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót dotyczących zagospodarowania terenu.

Odpowiedź: Uzupełniono Specyfikację Techniczną i dołączono w załączniku.

Pytanie 126: W dokumentacji występują trzy rodzaje cztery rodzaje sufitów podwieszanych (rys. nr PW _AR. 04) natomiast w przedmiarze przedstawiono dwa rodzaje sufitów oraz nie uwzględniono ilości dotyczących piętra. Prosimy o wyjaśnienia.

Odpowiedź: Na rysunku PW_AR_04 (rzut sufitów nad parterem) występuje tylko 1 rodzaj sufitu podwieszonego – sufit rastrowy typ open cell h=40mm. Na rysunku PW_AR_05 (rzut sufitów nad piętrem) występują 2 rodzaje sufitów podwieszonych - sufit rastrowy typ open cell h=40mm oraz płyty dekoracyjno-akustyczne. Ilości w metrach kwadratowych uwzględniono na rysunkach PW_AR_04 i PW_AR_05.

Pytanie 127: W materiałach ofertowych zamieszczonych na Państwa stronie internetowej nie ma kompletnych informacji dotyczących zbiornika pożarowego - rodzaj betonu oraz kształt schodów zejściowych, gramatura geowłókniny, grubość warstw z kamiennego z kruszywa granitowego, rodzaj i grubość warstw uszczelniających.

Odpowiedź: Na rysunku PW_PZ_D2 znajdują się informacje dotyczące zbiornika ppoż.

Pytanie 128: W materiałach ofertowych zamieszczonych na Państwa stronie internetowej nie ma zamieszczonego opisu technicznego dotyczącego konstrukcji. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

Odpowiedź: Materiały przetargowe zostały uzupełnione o opis techniczny konstrukcji.

/-/Zbigniew Wydmuch

Wójt Gminy Panki